## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Немудрова К.С. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-04-13
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк задания уставок терминала ЭКРА 217 1522
Таблица аналоговых сигналов терминала |  |  |  |  | Входная цепь |  |  | Обозна-чение защиты | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | Ед. изм. | Диапазон уставок (втор.) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Адр. | Обозначение аналог. вх. |  | Ном. знач. аналог. вх. | Диапазон измерения аналог. вх. | Обозна-чение | Число фаз | Ном. знач.
[15 empty] | мин. | макс. | шаг |  | перв. | втор. | о.е. | c
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | ЗМН | ЗМН-1 РН U< | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 60
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ЗМН-2 РН U< | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 60
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ЗМН РН U> | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.001 | 0.8
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
3 | С | [7 empty] | Выдержка времени ЗМН-1 |  |  |  | ЗМН-1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
4 | А | #REF! | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Выдержка времени ЗМН-2 |  |  |  | ЗМН-2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | ПпН | ПпН РН Uл | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 40
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ПпН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 6
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Режим работы ПпН: 1 – комбинированный пуск; 0 - пуск по U< |  |  |  | Режим_раб_ПпН | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | АВР | АВР РН Uл | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 25
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | АВР РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.0052 | 4.5726 | 0.01 | 0.2
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
4 | А | #REF! | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Выдержка времени на отключение от АВРВВ |  |  |  | АВРВВ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
3 | С | [7 empty] | Выдержка времени АВРСВ U< |  |  |  | АВРСВ_U< | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
4 | А | #REF! | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Выдержка времени АВРСВ U> |  |  |  | АВРСВ_U2> | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
3 | С | [7 empty] | Технологическая выдержка времени |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[9 empty] | Пуск АВРСВ по U2: 1 – введен; 0 - выведен |  |  |  | Пуск_АВРСВ_по_U2 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | ЗОЗЗ | ОЗЗ РН изм | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.0046 | 4.05 | 0.0001 | 0.45
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | ОЗЗ РН рас | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.0052 | 4.5726 | 0.0001 | 0.45
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Квоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
4 | А | #REF! | 100В | (0,3…200)В |  |  |  |  | Выдержка времени на отключение от АВРВВ |  |  |  | ОЗЗ_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[9 empty] | Режим работы ПпН: 1 – комбинированный пуск; 0 - пуск по U< |  |  |  | Режим_раб_ОЗЗ_РН | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Работа защиты: 1 - ввод; 0 - вывод |  |  |  | Работа при ОЗЗ | - | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 | АЧР | РКЧ АЧР | Уставка 1-й ступени превышения по частоте |  |  | F1> ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 49.95
[10 empty] | Уставка 2-й ступени превышения по частоте |  |  | F1> ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 50.5
[10 empty] | Уставка 1-й ступени уменьшения по частоте |  |  | F1< ст.1 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 49.8
[10 empty] | Уставка 2-й ступени уменьшения по частоте |  |  | F1< ст.2 | Гц | 30 | 80 | 0.01 | 48
[10 empty] | Срабатывание частоты на возврат |  |  | dF возв | Гц | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.05
[10 empty] | Блокировка по скорости срабатывания |  |  | dF1/dt ср | Гц/с | 0.01 | 10 | 0.01 | 10
[10 empty] | Блокировка по напряжению |  |  | Uблк | В | 20 | 100 | 0.1 | 20
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | kвоз. |  | 1.05 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[9 empty] | Выдержка времени АЧР-1 |  |  |  | АЧР-1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[9 empty] | Выдержка времени АЧР-2 |  |  |  | АЧР-2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[9 empty] | Выдержка времени ЧАПВ |  |  |  | ЧАПВ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 5
[9 empty] | АЧР1 : 1 - введено, 0 - выведено |  |  |  | АЧР1 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | АЧР2 : 1 - введено, 0 - выведено |  |  |  | АЧР2 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Блокировка АЧР1 по df/dt: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | АЧР1_df/dt | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | Блокировка АЧР2 по df/dt: 1 - введена; 0 - выведена |  |  |  | АЧР2_df/dt | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | U,Y |  | 100 | КИЦН | КИЦН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 5.77 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КИЦН РН Uл< | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.003 | 2.64 | 0.0001 | 0.1 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КИЦН 3U0 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 1 | 100 | 0.01 | 5 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КИЦН РН Uл> | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.3 | 264 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U2> |  |  |  | Ткицн1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по U< |  |  |  | Ткицн2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Выдержка времени КИЦН по 3U0 |  |  |  | Ткицн3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[9 empty] | Технологическая выдержка времени отключенного автомата ТН |  |  |  | DT6 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | КИЦН по U2> : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 1 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦН по U< : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 2 | - | 0 | 1 | - | 0
[9 empty] | КИЦН по 3Uо : 1 - введен, 0 - выведен |  |  |  | КИЦН 2 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | U,Y |  | 100 | КН | КН РН Uл> | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 80 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КН РН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.3 | 264 | 0.01 | 6 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КН U доп | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | о.е. | 0.0031 | 2.64 | 0.01 | 0.5 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 1 | 1.5 | 0.01 | 1.05
[5 empty] | U,Y | 1ф | 100 |  | КН U2 | Напряжение срабатывания |  |  | Uсраб. | В | 0.3 | 264 | 0.01 | 6 |  |  |  |  | 4
[10 empty] | Коэффициент возврата |  |  | Kвоз. | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | АВР |  |  |  | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT3 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT4 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[9 empty] | Технологическая выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT5 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Сигнализация |  |  |  | Технологическая времени на возврат |  |  |  | DT7 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[7 empty] | Наименование организации | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 6.6 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5.72 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.8 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 7.15 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 625.4628 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора | Iг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
2 | Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора | Iнг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100/√3 | 60.622 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 100/3 | 105 | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
8 |  | Iнг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию