## Лист согласований (hidden)
Лист согласований
Наименование организации (предприятия) | Исполнитель | ФИО | Подпись | Дата | Примечание
ООО НПП "ЭКРА" | Разработал | Немудрова К.С. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Зав.сектором | Доронин А.В. |  | 2011-04-13
ООО НПП "ЭКРА" | Утвердил | Наумов В.А. |  | 2011-04-13
Расчет выполнил
ГИП
Начальник СРЗА

## Бланк уставок
Бланк задания уставок терминала ЭКРА 211(А) 0421
Входная цепь |  |  |  | Обозначение защиты | Наименование уставок |  |  |  | Обозначение уставок | е.д. изм. | Диапазон уставок (вторич) |  |  | Значение уставки по умолчанию | Уставка
Обозначение | Число фаз | Ном. знач. | ед. изм. | [7 empty] | мин | макс | шаг |  | первич | вторич | о.е. | c
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-1 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 5 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-1_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-1_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Автоматическое загрубление уставки: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Авт_загр_уст | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-1: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_по_напр_МТЗ-1 | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ Заг МТЗ-1 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 10 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 0.99 | 0.01 | 0.95
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-2 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 12 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-2_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-2_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-2: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_по_напр_МТЗ-2 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ускорение МТЗ-2: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Ускор_МТЗ-2 | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | РТ МТЗ-3 | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 1 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-3_Сраб_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | МТЗ-3_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2.5
[5 empty] | Выдержка времени при ускорении защиты |  |  |  | Ускорение | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.2
[5 empty] | Пуск по напряжению МТЗ-3: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_по_напр_МТЗ-3 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ускорение МТЗ-3: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Ускор_МТЗ-3 | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Пуск МТЗ от ЛЗШ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_МТЗ_от_ЛЗШ | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y | 3ф | 5 | А | РТ ЗНР | Коэффициент несимметрии |  |  |  | K | % | 10 | 100 | 0.01 | 10
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Значение тока, при котором производится расчет соотношения |  |  |  | I1min | о.е. | 0.01 | 1 | 0.01 | 0.05
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЗНР_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
I,Y |  | 5 | А | РТ УРОВ | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 12 |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Квоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Неиспр_внеш_УРОВ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 15
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | УРОВ_Пуск | с | 0 | 9999 | 0.001 | 3
[5 empty] | Внешний УРОВ на вышестоящий выключатель: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Конт_тока_при_внеш_УРОВ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Контроль тока при внешнем УРОВ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Внеш_УРОВ_на_выш_выкл | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Ввод УРОВ: 1-введено; 0-выведено |  |  |  | Ввод_УРОВ | - | 0 | 1 | - | 0
I,Y |  | 5 | А | ЗДЗ | Выдержка времени на срабатывание ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сраб_t1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сраб_t2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на сигнализацию ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Сигн | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени на сигнал о неисправности ЗДЗ |  |  |  | ЗДЗ_Неиспр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 6
[5 empty] | Контроль тока: 1-не предусмотрен; 0-предусмотрен |  |  |  | Контр_ЗДЗ_по_току | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Вторая выдержка времени при срабатывании органа Отс. |  |  |  | 2 | с | 0 | 9999.99 | 0.001 |  | Выведено
[5 empty] | Третья выдержка времени при срабатывании органа Отс. |  |  |  | 3 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Первая выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 1 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Вторая выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 2 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
[5 empty] | Третья выдержка времени при срабатывании органа Откл. |  |  |  | 3 | с | 0 | 9999.99 | 0.001
I,Y |  | 5 | А | РТ ЛЗШ | Ток срабатывания |  |  |  | Iср | А | 0.25 | 200 | 0.001 | 12 |  |  |  |  | 4
[5 empty] | Коэффициент возврата |  |  |  | Kвоз | - | 0.5 | 1 | 0.01 | 0.95
[5 empty] | Выдержка времени при срабатывании защиты |  |  |  | ЛЗШ_Сраб | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.25
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности блокировки |  |  |  | ЛЗШ_Неиспр | с | 0 | 9999 | 0.001 | 10
[5 empty] | Пуск по напряжению ЛЗШ: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Пуск_по_напр_ЛЗШ | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Тип схемы подключения ЛЗШ 1СШ: 1-параллельная; 0-последовательная |  |  |  | Тип_сх_подкл_ЛЗШ | - | 0 | 1 | - | 0
АВР |  |  |  |  | Работа АВР: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена |  |  |  | Работа_АВР | - | 0 | 1 | - | 1
[5 empty] | Инвертирование разрешения АВР: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Инв_Разреш_АВР | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени на запрет |  |  |  | Запрет_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Сраб_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени на готовность |  |  |  | Готов_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 20
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Дейст_сигн_АВР | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | АВР_блокир | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
[5 empty] | SG2/1: 1- не предусмотрен, 0-предусмотрен |  |  |  | SG2/1 | - | 0 | 1 | - | 1
Самопроизвольное отключение |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Авар_Откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.005
Самопроизвольное включение |  |  |  |  | Выдержка времени на срабатывание |  |  |  | Авар_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.005
Цепи управления |  |  |  |  | Выдержка времени при неисправности ЦУ |  |  |  | Неиспр_ЦУ | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2.5
[5 empty] | Выдержка времени при неисправности привода |  |  |  | Неиспр_прив | с | 0 | 9999 | 0.001 | 5
[5 empty] | РПВ2: 1- не предусмотрен, 0-предусмотрен |  |  |  | РПВ_2 | - | 0 | 1 | - | 1
Цепи отключения |  |  |  |  | Выдержка времени РПО |  |  |  | Снятие_Откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | TMOC1 | c | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при ограничении сигнала отключения |  |  |  | Огран_сигн_откл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 3
[5 empty] | Выдача команды на отключение: 1-импульсно; 0-непрерывно |  |  |  | Выд_ком_откл | - | 0 | 1 | - | 0
Цепи включения |  |  |  |  | Выдержка времени на снятие включения |  |  |  | На_снятие_вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Моностабильная константа |  |  |  | Длит_сигн_вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
[5 empty] | Выдержка времени при задержке РПО |  |  |  | Задержка_РПО | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени при снятии включения |  |  |  | Снятие_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.1
[5 empty] | Выдержка времени при сбросе сигнала включения |  |  |  | Сбр_сигн_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[5 empty] | Выдержка времени при ограничении сигнала включения |  |  |  | Огран_сигн_Вкл | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
[5 empty] | Контроль тележки: 1-предусмотрен; 0-не предусмотрен |  |  |  | Контроль тележки | - | 0 | 1 | - | 0
РПО |  |  |  |  | Выдержка времени на возврат для сигнала РПО |  |  |  | РПО_t | с | 0 | 9999 | 0.001 | 0.5
Формирование команд |  |  |  |  | Контр. сигнала «Дистанционное управление»: 1 - не предусмотрено; 0-предусмотрено |  |  |  | Контр_сигн_дист_упр | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Управление выключателем с терминала: 1-предусмотрено; 0-не предусмотрено |  |  |  | Упр_с_терм | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Блокировка включения при «Аварийном отключении»: 1-предусмотрена; 0-не предусмотрена |  |  |  | Блок_вкл_при_Авар_Откл | - | 0 | 1 | - | 0
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 2
[5 empty] | Выдержка времени на возврат |  |  |  | DT2 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1.5
Служебные сигналы |  |  |  |  | Моностабильная константа |  |  |  | TMOI1 | с | 0 | 9999 | 0.001 | 1
|  | Наименование организации |  | Исполнитель |  | ФИО | Подпись | Дата |  | Примечание
Расчет выполнил
Согласовано
Согласовано
Утверждено

## Параметры Г (hidden)
Таблица 1 Параметры генератора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип генератора
2 | Обозначение генератора на схеме
3 | Номинальное напряжение | Uном | 6.6 |  | кВ
4 | Активная мощность защищаемого объекта | Рном | 5.72 |  | МВт
5 | Коэффициент мощности | cosf | 0.8 |  | о.е.
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 7.15 |  | МВА
7 | Первичный номинальный ток генератора | Iном | 625.4628 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ со стороны лин. выводов генератора | Iг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
2 | Ток в цепи ТТ со стороны нул. выводов генератора | Iнг | 800 | / | 5 | 3.9091 | А
3 | Ток на выводах генератора в цепи ТНПУ | Iтнп | - | / | - | 1* | А
5 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Y | - | / | 100/√3 | 60.622 | В
6 | Напряжение на выводах генератора | UГ,Δ | - | / | 100/3 | 105 | В
7 | Программно вычисляемые цепи | Iг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
8 |  | Iнг_лин | 800 | / | 5 | 6.7708 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры Т (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора | 3хОРЦ-417000/750
2 | Обозначение трансформатора на схеме | 5Т
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 750 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 20 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1251 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk | 13.8 |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 963.0202 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН1 | Iнн1 | 18056.6297 |  | А
11 | Первичный номинальный ток на стороен НН2 | Iнн2 | 18056.6297 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм. | Схема соединения ТТ (ТН)
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТБ | IВН ТБ | 3000 | / | 1 | 0.32101 | А | Y
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
3 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-5Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
4 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН1 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
5 | Ток в цепи ТТ на стороне НН1 ТБ | IНН2 ТБ-6Г | 18000 | / | 5 | 5.0157 | А | Y
6 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТБ | IN, ВН | 1000 | / | 1 | 1* | А | Y
7 | Ток в цепи ТТ типа ТПС | IТПС |  | / |  | 1* | А | Y
8 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (Y) | UНН1 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
9 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН1 ТБ (∆) | UНН1 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
10 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (Y) | UНН2 ТБ, Y | 20000 | / | 100 | 100 | В | Y
11 | Напряжение в цепи ТН на стороне НН2 ТБ (∆) | UНН2 ТБ, Δ | 20000 | / | 33 | 1* | В | Δ
12 | Программно вычисляемые цепи | IВН ТБ_лин | 3000 | / | 1 | 0.556 | А | Δ
13 |  | IНН1 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
14 |  | IНН2 ТБ-5Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
15 |  | IНН1 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
16 |  | IНН2 ТБ-6Г_dТБ | 18000 | / | 5 | 10.0315 | А | Y
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию

## Параметры ТСН (hidden)
Таблица 1 Параметры трансформатора собственных нужд
№ п.п. | Наименование | Обозначение | Значение |  | Ед. изм.
1 | Тип трансформатора собственных нужд
2 | Обозначение трансформатора собственных нужд на схеме | ТСН
3 | Номинальное напряжение на стороне ВН | Uвн | 10 |  | кВ
4 | Номинальное напряжение на стороне СН | Uсн |  |  | кВ
5 | Номинальное напряжение на стороне НН | Uнн | 0.4 |  | кВ
6 | Полная мощность защищаемого объекта | Sном | 1 |  | МВА
7 | Напряжение короткого замыкания | Uk |  |  | %
8 | Первичный номинальный ток на стороен ВН | Iвн | 57.735 |  | А
9 | Первичный номинальный ток на стороен СН | Iсн |  |  | А
10 | Первичный номинальный ток на стороен НН | Iнн | 1443.3757 |  | А
Таблица 2 Расчет базисных величин
№ п.п. | Наименование цепи | Обозначение | Kтт или Kтн |  |  | Базисная величина | Ед. изм.
1 | Ток в цепи ТТ на стороне ВН ТСН | Iвн тсн | 300 | / | 5 | 0.96225 | А
2 | Ток в цепи ТТ на стороне НН ТСН | Iнн тсн | 1500 | / | 5 | 4.8113 | А
3 | Ток в цепи ТТ в нулевом проводе ТСН | In |  | / |  | 1* | А
3 | Ток в цепи ТНП на стороне ВН ТСН | Iтнп |  | / |  | 1* | А
4 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (Y) | Uш,Y | 10500 | / | 100 | 100 | В
5 | Напряжение в цепи ТН на шинах ГРУ 10 кВ (∆) | U∆ н-к | 10500 | / | 33 | 1* | В
6 | Программно вычисляемые цепи | Iнн тсн_лин | 300 | / | 5 | 8.3333 | А
Примечание:
1) * - базисная величина принимается по умолчанию