27.12.31.000

ШКАФЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ

ШЭ2608.10.015 УХЛ4

Руководство по эксплуатации

ЭКРА.656453.1126 РЭ

Авторские права на данную документацию 
принадлежат ООО НПП ЭКРА (г. Чебоксары). 
Снятие копий или перепечатка разрешается 
только по согласованию с разработчиком.

ВНИМАНИЕ!

ДО ИЗУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ШКАФ НЕ ВКЛЮЧАТЬ!

Содержание

1 Описание и работа	5

1.1 Назначение шкафа	5

1.2 Технические данные и характеристики	6

1.3 Показатели надежности и гарантии	7

1.4 Состав шкафа и конструктивное исполнение	8

1.5 Устройство и работа ШИТО	9

1.6 Описание технических средств ШИТО	9

1.7 Конструктив металлоконструкции	25

1.8 Средства измерений, инструмент и принадлежности	27

1.9 Маркировка и пломбирование	27

1.10 Упаковка	28

2 Использование по назначению	29

2.1 Эксплуатационные ограничения	29

2.2 Подготовка шкафов к эксплуатации	29

3 Техническое обслуживание шкафа	32

3.1 Общие указания	32

3.2 Меры безопасности	32

3.3 Порядок технического обслуживания шкафов	33

3.4 Методика испытаний работоспособности шкафа	33

4 Хранение	36

5 Транспортирование	37

Перечень принятых сокращений	38

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) распространяется на шкафы информационно-технологического оборудования (далее – ШИТО или шкаф) системы обеспечения единого времени (СОЕВ) ШЭ2608.10.015 УХЛ4.

РЭ содержит сведения о конструкции, принципах работы, технических характеристиках, а также сведения, необходимые для полного использования возможностей шкафов, правильной эксплуатации и обслуживания.

ШИТО предназначены для применения на электрических станциях и подстанциях, в том числе атомных.

ШИТО, изготавливаемые для атомных станций, относятся к классу безопасности 4Н по НП-001-15.

Настоящее РЭ разработано в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-020-20572135-2007 "Шкафы информационно-технологического оборудования системы серии ШЭ2608.10".

До включения шкафов необходимо ознакомиться с настоящим РЭ.

К обслуживанию ШИТО следует допускать квалифицированный персонал, прошедший обучение и аттестацию на проведение работ. Все работы на электроустановках должны проводиться в соответствии с действующими правилами и нормами по технике безопасности и охраны труда.

Надежность и долговечность шкафа обеспечивается не только качеством изделия, но и соблюдением режимов и условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, поэтому выполнение всех требований, изложенных в настоящем документе, является обязательным.

В связи с систематически проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения, не ухудшающие характеристики и качество изделия, не отраженные в настоящем издании.

- Описание и работа

  - Назначение шкафа

    - Шкаф предназначен для приема сигналов точного времени от глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС) ГЛОНАСС / GPS, синхронизирует собственные часы и является источником точного времени (GrandMaster) уровня Стратум-1 для всех подключенных к нему устройств.

    - ШИТО функционируют в составе программно-технического комплекса (ПТК), обладающего технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. Функционирование шкафов в составе ПТК не требует дополнительных технических и программных доработок потребителем.

Для выполнения заданных функций используются устройства синхронизации единого времени серии СВ.

ШИТО рассчитаны на круглосуточный режим работы. Отключение электропитания требуется один раз в год во время проведения технического обслуживания (ТО).

Шкаф выполняется по индивидуальной карте заказа (КЗ).

Функциональное назначение шкафа отражается в структуре его обозначения, приведенной ниже.

Структура условного обозначения ШИТО ШЭ2608.10.015

Ш Э 2 6 08 . 10 . 015 Х УХЛ4

шкаф

для энергетических объектов

НКУ управления, измерения, автоматики и
защиты главных щитов управления подстанций

НКУ для присоединений с высшим 
номинальным напряжением от 110 до 220 кВ

порядковый номер разработки

шкаф информационно – технологического оборудования

номер типоисполнения шкафа системы обеспечения единого времени

модификация

климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

Типоисполнение ШИТО определяется их функциональным назначением, отражает аппаратный состав и программное обеспечение шкафов в соответствии с картой заказа.

Пример записи обозначения шкафа информационно-технологического оборудования системы сбора информации ШЭ2608.10.015 при заказе и в документации другого изделия:

– для поставок в Российскую Федерацию:

"Шкаф информационно-технологического оборудования системы обеспечения единого времени ШЭ2608.10.015 УХЛ4 ТУ 3433020205721352007";

– для поставок на экспорт:

"Шкаф информационно-технологического оборудования системы обеспечения единого времени ШЭ2608.10.015 УХЛ4. Экспорт ТУ 3433020205721352007".

    - Функциональность шкафов базовой и опциональной комплектации включает в себя:

– прием сигналов точного времени от глобальных систем позиционирования ГЛОНАСС и GPS с выдачей сигналов точного времени на внешние устройства с применением заданных интерфейсов и протоколов (PTP, SNTP, IRIG-B, 1PPS и других, опционально);

– информационный обмен с внешними системами по интерфейсам Ethernet 10/100/1000 Base FX (TX) и (или) RS422/485;

– преобразование и размножение имеющихся интерфейсов под требования конкретной СОЕВ;

– диагностику работоспособности технических средств, установленных в шкаф.

ШИТО могут иметь выборочный набор функциональности из указанного списка. Необходимый набор функциональности определяет заказчик и отражает в карте заказа.

При необходимости, после согласования с изготовителем, ШИТО могут изготавливаться с дополнительной функциональностью, не указанной в данном пункте.

  - Технические данные и характеристики

    - Основные параметры

Электропитание шкафов осуществляется от двух независимых источников питания:

– источника однофазного переменного тока номинальным напряжением 220 В при колебаниях напряжения от 187 до 242 В частотой от 47 до 52 Гц;

– источника постоянного тока или аккумуляторной батареи с номинальным напряжением 220 В при колебаниях напряжения от 176 до 242 В.

Потребляемый ток и масса ШИТО указаны в паспорте.

    - Эксплуатационные характеристики

      - Предельными климатическими условиями функционирования ШИТО являются условия климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69:

– температура окружающей среды от плюс 1 до плюс 40 °С;

– относительная влажность воздуха от 40 до 80 % при температуре плюс 25 °С;

– атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.);

– степень загрязнения 1 по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004);

– окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию;

– место установки защищено от попадания брызг воды, масел, эмульсий, а также прямого воздействия солнечного излучения.

Примечание – Характеристики, приведенные в дальнейшем без специальных оговорок, соответствуют нормальным условиям:

– температуре окружающего воздуха (25  10) С;

– относительной влажности не более 80 %;

– напряжению 220 В  10 %;

– частоте переменного тока от 47 до 52 Гц.

      - Рабочее положение шкафа в пространстве – вертикальное с отклонением от рабочего положения до 5° в любую сторону.

      - Группа механического исполнения ШИТО – М40 по ГОСТ 30631-99.

      - ШИТО относятся к категории сейсмостойкости II по НП-031-01 и сохраняют работоспособность после прохождения проектного землетрясения до 9 баллов по шкале 
MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м по ГОСТ 30546.1-98.

      - Электрические цепи ШИТО имеют прочность изоляции по ГОСТ Р 51321.1-2007 (МЭК 60439-1:2004) и СТБ МЭК 60439-1-2007, которая выдерживает в течение 60 с испытательное напряжение:

– 500 В для цепей с рабочим напряжением 60 В и менее;

– 2000 В для цепей с рабочим напряжением более 60 В.

      - Время готовности ШИТО к работе не более 5 мин.

    - Электромагнитная совместимость

ШИТО соответствуют требованиям устойчивости к электромагнитным помехам, регламентированными ТР ТС 020/2011, ГОСТ 32137-2013, ГОСТ Р 51317.6.5-2006 
(МЭК 61000-6-5:2001) и СТО 56947007-29.240.044-2010:

– требованиям критерия А для изделий группы исполнения III по ГОСТ 32137-2013, характеризующей нормальное функционирование в электромагнитной обстановке средней жесткости;

– требованиям нормального функционирования для технических средств применяемых на электростанциях и подстанциях высокого напряжения по ГОСТ Р 51317.6.5-2006 
(МЭК 61000-6-5:2001);

– нормам помехоэмиссии по ГОСТ 30805.22-2013 (CISPR 22:2006).

    - Степень защиты оболочки

Степень защиты оболочки ШИТО на основе базовой металлоконструкции по            ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) – IP53.

  - Показатели надежности и гарантии

    - Надежность ШИТО соответствует требованиям ГОСТ 27.003-2016.

    - ШИТО выдерживают эксплуатацию в режиме непрерывной круглосуточной работы в течение всего срока службы с проведением технического обслуживания по 
ГОСТ Р 27.601-2011.

    - Безотказность и ремонтопригодность ШИТО в нормальных условиях эксплуатации в режиме непрерывной круглосуточной работы определяется следующими показателями:

– средняя наработка на отказ (MTTF), ч, не менее 	26000;

– среднее время до восстановления (MTTR), ч, не более 	2.

    - Средний срок службы ШИТО – 20 лет. Комплектующие технические средства, имеющие меньший срок службы, должны быть своевременно заменены в процессе технического обслуживания.

    - Средний срок сохраняемости ШИТО в упаковке предприятия-изготовителя при соблюдении условий хранения – 1 год.

  - Состав шкафа и конструктивное исполнение

    - ШИТО представляют собой металлоконструкцию, созданную на основе специализированного профиля, с установленными на неё техническими средствами. Для установки оборудования предусмотрена 19’’ стойка. Это позволяет реализовать принцип модульности, обеспечивающий взаимозаменяемость сменных одноименных составных блоков, а также возможность изменения и расширения технико-эксплуатационных характеристик технических средств комплекса.

    - Комплектация ШИТО делится на три части: базовую, опциональную и дополнительную.

      - Базовая комплектация – это минимальный набор технических средств, обеспечивающий функциональное назначение ШИТО. Базовый конструктив ШИТО включает в себя:

– устройство(а) синхронизации единого времени;

– дублированную систему питания.

Опциональная комплектация необходима для расширения функциональности ШИТО. Состав технических средств, используемых в опциональной комплектации выбирается из списка, указанного в карте заказа. В неё входят:

– индустриальный(е) коммутатор(ы);

– разветвитель(ли) оптического сигнала;

– шкаф кроссовый оптический;

– блок(и) резервирования 1PPS;

– система диагностики;

– источник бесперебойного питания.

Дополнительная комплектация также необходима для расширения функциональности ШИТО. Дополнительное оборудование заказчик вписывает в карту заказа после согласования с изготовителем ШИТО.

      - Общий вид и перечень элементов на каждый поставляемый шкаф представлены в приложении ЭКРА.656453.1126/ХХХ Д7.

  - Устройство и работа ШИТО

Структура и комплектация технических средств ШИТО определяется их функциональным назначением.

Схема электрическая соединений на шкаф представлена в приложении ЭКРА.656453.1126/ХХХ Д7.

Структурная схема на примере шкафа с устройством синхронизации единого времени    СВ-02А представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структурная схема шкафа ШЭ2608.10.015

Связь ШИТО базовой комплектации с внешними подсистемами, набор внешних опрашиваемых устройств и интерфейс их взаимодействия конфигурируется с помощью ПО шкафа и может производиться через следующие интерфейсы:

– Ethernet 10/100/1000 Base TX (для локальных соединений);

– Ethernet 10/100/1000 Base FX;

– RS232/422/485.

  - Описание технических средств ШИТО

    - В данном руководстве приводится описание технических средств базовой комплектации и частично опциональной. За описанием остальных технических средств следует обращаться к документации разработчика технических средств, поставляемой комплектно.

    - Дублированная система питания (ДСП)

ДСП ШИТО предназначена для обеспечения бесперебойной работы шкафа от двух независимых источников. Она позволяет работать при наличии хотя бы одного питающего напряжения постоянного или переменного тока.

Технические характеристики ДСП приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Технические характеристики ДСП

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество независимых входов | 2 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 2,8 |
| Количество выходов | один |
| Вход «Питание 1»: – род источника тока – диапазон напряжения, В – частота, Гц | переменный 187 – 242 47 – 52 |
| Вход «Питание 2»: – род источника тока – диапазон напряжения, В | постоянный 176 – 242 |
| Выход ДСП: – род тока – напряжение – отдаваемая мощность в зависимости от опциональной комплектации шкафа для типоисполнений, В·А, не более | постоянный 24 В ± 5 % 240 / 480 |

ДСП состоит из двух фильтров, двух автоматов и двух источников питания на 24 В. Она имеет два входа: «Питание 1» - для подключения источника переменного тока, «Питание 2» - для подключения источника постоянного тока и один выход: «Питание технических средств» - низковольтный выход для питания технических средств.

Структурная схема ДСП представлена на рисунке 2.

Z1, Z2 – фильтры;

SF1, SF2 – выключатели автоматические;

G1, G2 – источники питания

- Рисунок 2 – Структурная схема ДСП

    - Устройство сервера времени (СВ)

- Устройство СВ предназначено для формирования и хранения шкалы времени, синхронизированной по сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS с национальной шкалой координированного времени Российской Федерации UTC(SU), а также выдачи информации о текущем значении даты и времени.

- Устройство СВ обрабатывает информацию, полученную от навигационного приемника, и реализует набор стандартных протоколов согласно таблице 2.

Таблица 2 – Протоколы устройств СВ

| Тип СВ | Протоколы синхронизации времени и мониторинга |
| --- | --- |
| СВ - 02А | SNTP, IEEE1588(PTP), SNMP, NMEA - 0183 / TSIP, IRIGB - 00 x, PPS, PPM. |
| СВ - 03 | SNTP, IEEE1588(PTPv2), SNMP, IRIGB - 00 x, PPS |
| СВ - 04 | SNTP, IEEE1588(PTPv2), SNMP, IRIGB - 00 x, PPS. |

- На лицевой панели устройства СВ имеются индикаторы состояния «Синхр», «Активность» и «Авария». В зависимости от исполнения устройства СВ имеет встроенные оптические и проводные интерфейсы для непосредственного подключения к линиям связи. Исполнение устройства СВ выбирается согласно проекту.

Технические характеристики устройств СВ приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Технические характеристики устройств СВ

| Наименование параметра | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СВ-02А | СВ-03 | СВ-04 |
| Номинальное напряжения питания переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В | - | 220 / - | 220 / - |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 24 | 220 / 24 | 220 / 24 |
| Потребляемый ток для исп. UНОМ ~220 В, мА, не более | - | 43 | 35 |
| Потребляемый ток для исп. UНОМ –24 В, мА, не более | 370 | 310 | 180 |
| Потребляемая мощность, для исп. UНОМ ~220 В, В·А, не более | - | 10 | 8 |
| Потребляемая мощность для исп. UНОМ –24 В, Вт, не более | 10 | 2 | 5 |
| Количество независимых Ethernet портов | 1 или 2* | 2 | 1 или 2* |
| Скорость передачи данных по Ethernet, Мбит/с | 10 / 100 | 10 / 100 | 10 / 100 |
| Количество TTL выходов с разъемом типа BNC | 2 | 1 | 1 или отсутствуют* |
| Количество TTL выходов с разъемом под винт | 4 | - | - |
| Количество RS422 выходов с разъемом под винт | 4 | 2 | 2 или отсутствуют* |
| Количество оптических выходов | 2 | 2 | 2 или отсутствуют* |
| Тип оптических разъемов | ST | ST | ST |
| Сечение подключаемых проводников к разъемам, мм2, не более | X1, X5 - 2,5; X4 - 1,5 | X1, X3 - 2,5; X2 - 1,5 | X1, X4 - 2,5; X2 - 1,5 |

Продолжение таблицы 3

| Наименование параметра | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СВ-02А |  | СВ-02А |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP20 | IP20 | IP20 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 | 12 | 12 |
| Режим работы | непрерывный | непрерывный | непрерывный |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм | 45×484×176 (для шкафа шириной 600 мм) 45×684×176 (для шкафа шириной 800 мм) | 155×56×157 | 155×56×157 |
| Масса, кг, не более | 2,5 | 0,98 | 0,97 |
| Тип монтажа | стоечный | на DIN-рейку | на DIN-рейку |
| UНОМ – номинальное напряжение питания; * – определяется согласно исполнению СВ |  |  |  |

- Устройства СВ комплектуются согласно таблице 4.

Таблица 4 – Комплектность устройств СВ

| Комплектность | СВ-02А | СВ-03 | СВ-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип антенны | GPSGL-TMG-SPI-40NCB |  |  |
| Длина кабеля ВЧ SMAm-Nm, м, не более | 30 | 30 | 60* |
| Длина кабеля интерфейсного, м, не более | 120* | 120* | - |
| Приемник RM-01-GL/GP(-01) | есть | есть | - |
| * длина выбирается по КЗ |  |  |  |

- Кабель ВЧ SMAm-Nm предназначен для соединения устройства СВ с антенной, кабель интерфейсный для соединения устройства СВ с приемником RM-01-GL/GP(-01) (далее – приемник). Устройство СВ-04 имеет встроенный приемник ГЛОНАСС/GPS спутников и приемником не комплектуется.

- Устройства СВ выполнены в металлическом корпусе. Общие виды устройств СВ приведен на рисунке 3, функциональные схемы устройств СВ на рисунке 4.

а) вид спереди устройства СВ-02А (без исп.)

Рисунок 3 – Общие виды устройств СВ (лист 1 из 3)

б) вид сверху и вид сзади устройства СВ-02А (без исп.)

в) общий вид устройства СВ-03 (без исп.)

Рисунок 3 – Общие виды устройств СВ (лист 2 из 3)

г) общий вид устройства СВ-04 (без исп.)

Рисунок 3 – Общие виды устройств СВ (лист 3 из 3)

ГЛОНАСС/GPS – антенна;

RM-01-GL/GP – приемник (для установки на стену или в шкаф);

BC – блок согласования;

BI – блок индикации;

PB – блок обработки информации;

DC/DC, DC – блок питания;

В – усилитель-повторитель интерфейсных сигналов;

ВFx – усилитель оптических интерфейсных сигналов;

PHY_1, PHY_2 – Ethernet драйверы физического уровня;

SD – карта внешней памяти типа micro-SD.

а) функциональная схема устройства СВ-02А      б) функциональная схема устройства СВ-03

Рисунок 4 – Функциональные схемы устройств СВ (лист 1 из 2)

ГЛОНАСС/GPS – ГЛОНАСС/GPS антенна;

Receiver – ГЛОНАСС/GPS приемник ML8088;

BC – блок согласования;

BI – блок индикации;

PB – блок обработки информации;

DC – блок питания;

В – усилитель-повторитель интерфейсных сигналов;

ВFx – усилитель оптических интерфейсных сигналов;

PHY_1, PHY_2 – Ethernet драйверы физического уровня;

SD – карта внешней памяти типа micro-SD

в) функциональная схема устройства СВ-04

Рисунок 4 – Функциональные схемы устройств СВ (лист 2 из 2)

    - Приемник RM-01-GL/GP(-01)

- Приемник выполняет прием сигналов от навигационных спутников ГЛОНАСС/GPS и передачу по интерфейсу RS422 сигналов 1PPS и сообщений по протоколу NMEA-0183 для синхронизации времени.

Технические характеристики RM-01-GL/GP(-01) приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Технические характеристики RM-01-GL/GP(-01)

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 12 |
| Потребляемый ток (при Uпит = 12 В), мА, не более | 135 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 2 |
| Интерфейс передачи | RS422 |
| Протокол | NMEA-0183 |
| Параметры передачи (при заводских настройках) | 9600-8-1 |
| Синхронизация начала NMEA пакета с 1PPS | имеется |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP20 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более: – приемник RM-01-GL/GP – приемник RM-01-GL/GP-01 | 91×103×39 91×146×34 |

Продолжение таблицы 5

| Масса, кг, не более: – приемник RM-01-GL/GP – приемник RM-01-GL/GP-01 | 0,36 0,49 |
| --- | --- |
| Тип монтажа: – приемник RM-01-GL/GP – приемник RM-01-GL/GP-01 | на DIN-рейку на панель (стену) |

- Общий вид приемников показан на рисунке 5.

а) общий вид приемника RM-01-GL/GP

X1 – разъем для подключения кабеля ВЧ SMAm-Nm (к спутниковой антенне);

X2 – разъем для подключения кабеля интерфейсного (к устройству СВ-02А, СВ-03)

б) общий вид приемника RM-01-GL/GP-01

X1 – разъем для подключения кабеля ВЧ SMAm-Nm (к спутниковой антенне);

X2 – разъем для подключения кабеля интерфейсного (к устройству СВ-02А, СВ-03)

Рисунок 5 – Общий вид приемника RM-01-GL/GP-01(-01)

На передней панели расположены индикатор «ПИТАНИЕ», показывающий наличие питания, и индикатор «РАБОТА», светящийся постоянным светом при отсутствии сигнала спутников и мигающий при наличии сигнала с трех и более спутников.

Рекомендуется использовать схему включения, приведенную на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема подключения RM-01-GL/GP(-01)

    - Коммутатор

Тип устанавливаемых коммутаторов выбирается согласно карте заказа, техническому заданию (ТЗ) или спецификации проектной документации, либо принимаются производителем ШИТО на его усмотрение. Технические характеристики коммутаторов указываются в документации производителя, прилагаемой к ШИТО.

    - Разветвители FOS-01 и FOS-02

Разветвители FOS-01 и FOS-02 (далее разветвители) предназначены для разветвления оптического сигнала и применения совместно с устройством СВ.

Разветвитель подключается к оптическим выходам PPS/IRIGB устройства СВ, с одной стороны, и к оптическим входам конвертеров либо непосредственно терминалов, с другой стороны.

Технические параметры разветвителя приведены в паспорте разветвителя, прилагаемого к ШИТО.

Технические характеристики разветвителей приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Технические характеристики разветвителей FOS-01 и FOS-02

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | FOS-01 | FOS-02 |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 24 / 220 | 24 / 220 |
| Номинальное напряжение питания переменного тока, В | - / 220 | - / 220 |
| Потребляемый ток (UПИТ = 220 В переменного тока), мА, не более | 42 | 36 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 9,5 | 8 |
| Количество групп разветвления сигналов | 1 / 2 | 1 |
| Количество оптических входов | 1 / 2 | 1 |
| Количество оптических выходов | 12 / 24 | 12 |
| Тип оптических разъемов | ST | ST |

Продолжение таблицы 7

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | FOS-01 | FOS-02 |
| Сечение подключаемых проводников к разъемам, мм2, не более | X1 – 6; X2, X3 – 2,5 | 2,5 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP20 | IP20 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 | 8 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 45×484×141 (для шкафа шириной 600 мм) 45×684×141 (для шкафа шириной 800 мм) | 137×65×128 |
| Масса, кг, не более | 2,5 | 0,9 |
| Тип монтажа | стоечный | на DIN-рейку |

Каждая группа разветвления сигналов разветвителя FOS-01 имеет:

– индикаторы «Alarm» и «Signal» (на лицевой панели) показывающие режим работы;

– переключатель SA1, расположенный на плате печатной внутри корпуса (положение «OFF» – защита выходов включена) для защиты оптических передатчиков от деградации в режиме непрерывной работы.

Разветвитель FOS-01 изготовлен в металлическом корпусе. Общий вид разветвителя, на примере типоисполнения FOS-01-224-220, приведен на рисунке 7.

а) общий вид

Рисунок 7 – Общий вид и схема подключения разветвителя FOS-01-224-220 (лист 1 из 2)

б) схема подключения

Рисунок 7 – Общий вид и схема подключения разветвителя FOS-01-224-220 (лист 2 из 2)

Разветвитель FOS-02 имеет:

– индикаторы «Питание», «Сигнал» и «Авария» (на лицевой панели), показывающие режим работы;

– переключатель SA1, расположенный на плате печатной внутри корпуса (положение «OFF» – защита выходов включена) для защиты оптических передатчиков от деградации в режиме непрерывной работы.

Разветвитель FOS-02 изготовлен в металлическом корпусе. Общий вид разветвителя, на примере типоисполнения FOS-02-112-220, приведен на рисунке 8.

а) общий вид			            б) схема подключения

Рисунок 8 – Общий вид и схема подключения разветвителя FOS-02-112-220

    - Блоки резервирования BRHF-02-220, BRF-01, BRW- 01.

Блоки резервирования BRHF-02-220, BRF-01 (далее – блоки резервирования) предназначены для переключения одного из двух оптических входов сигналов синхронизации времени на единственный оптический выход. Блок резервирования BRW- 01 для переключения одного из двух дифференциальных входов сигналов синхронизации времени на единственный дифференциальный выход.

Технические параметры блоков резервирования приведены в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование параметра | Значение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BRHF-02-220 | BRF-01 | BRW-01 |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 220 | 24 | 24 |
| Номинальное напряжение питания переменного тока, В | 220 | - | - |
| Потребляемый ток, мА, не более | 25 (при UНОМ ~220 В) | 32 (при UНОМ – 24 В) | 35 (при UНОМ – 24 В) |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 1 | 1 | 1 |
| Количество входов | 2 | 2 | 2 |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
| Тип оптических разъемов входа/выхода | ST | ST | - |
| Сечение подключаемых проводников к разъемам, мм2, не более | 2,5 | 1,5 | 1,5 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP20 | IP20 | IP20 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 8 | 8 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 118×41×120 | 116×66×37 | 105×66×37 |
| Масса, кг, не более | 0,6 | 0,27 | 0,27 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку | на DIN-рейку | на DIN-рейку |

Блоки резервирования выполнены в металлическом корпусе. Общий вид и схема подключения блоков резервирования показаны на рисунках 9-11.

На передней панели блока резервирования BRHF-02-220 расположены индикатор «Питание», показывающий наличие питания, и индикатор «Сигнал», повторяющий работу оптического выхода Fx3.

а) общий вид 				б) схема подключения

Рисунок 9 – Общий вид и схема подключения блока резервирования BRHF-02-220

На передней панели блока резервирования BRF-01 расположены индикатор «Питание», показывающий наличие питания, и индикатор «Сигнал», повторяющий работу оптического выхода Fx1.

а) общий вид 				б) схема подключения

Рисунок 10 – Общий вид и схема подключения блока резервирования BRF-01

На передней панели блока разветвителя BRW-01 расположены индикатор «Питание», показывающий наличие питания, и индикатор «Сигнал», повторяющий работу дифференциального выхода Tx.

а) общий вид 				б) схема подключения

Рисунок 11 – Общий вид и схема подключения блока разветвителя BRW-01

    - Шкаф кроссовый оптический

Шкафы кроссовые оптические (ШКО) предназначены для разделки оптического кабеля внутри ШИТО и его подключения к сети с оптическим интерфейсом. ШКО изготавливаются в металлическом корпусе, в стоечном (ШКОС) или настенном (ШКОН) исполнении и устанавливается в нижней части ШИТО.

Технические параметры ШКО приведена в таблице 9.

Таблица 9 - Технические параметры ШКО

| Наименование параметра | Значение |  |
| --- | --- | --- |
|  | ШКОС | ШКОН |
| Размерность ШКО, юниты | 1U / 2U / 3U | - |
| Количество планок | 1U – 3/ 2U – 6/ 3U – 12 | 2 |
| Количество оптических адаптеров на планку, не более | 4 или 8 | 8 |
| Тип оптических адаптеров | ST / FC / SC / LC | ST / FC / SC |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 45х410х210/ 90х410х210/ 135х410х210 | 263×263×62 |
| Масса, кг, не более | 5,3 | 3 |

    - Система диагностики

Система диагностики (далее – СД) ШИТО предназначена для своевременного обнаружения и оповещения персонала о нарушениях в работе технических средств ШИТО.

СД выполняет функции:

– осуществляет непрерывный контроль работоспособности и текущего состояния оборудования шкафа;

– запись и хранение диагностической информации в энергонезависимой Flash-памяти контроллера с привязкой событий по времени;

– выдачу текущей диагностической информации на панель оператора;

– передачу текущей и архивной диагностической информации в локальную сеть по WEB технологии и формирование общего сигнала «Вызов к шкафу».

Функциональная часть СД состоит:

– программируемом логическом контроллере ПЛК 100;

– панели оператора ИП320.

СД контролирует состояния оборудования:

– устройства синхронизации единого времени СВ («Исправно», «Неисправность»);

– разветвителей («Исправно», «Неисправность»);

– дверей («Открыта», «Закрыта»);

– блоков питания («Исправно», «Неисправность»);

– индустриальных коммутаторов Ethernet («Исправно», «Неисправность»);

– источника бесперебойного питания («Исправно», «Неисправность»);

– промышленные компьютеры («Перезагрузка»).

В случае обнаружения неисправностей система мгновенно оповещает обслуживающий и эксплуатирующий персонал путем выдачи общего сигнала «Вызов к шкафу» на пульт центральной сигнализации. Конкретную информацию о виде неисправностей или вышедшего из работы технического средства можно просмотреть на панели оператора ИП320, расположенной на фасадной стороне шкафов. При включении шкафов в локальную вычислительную сеть, СД позволяет просмотреть вид неисправностей, а также архив неисправностей (глубина архива событий составляет 1024 записей) в хронологической последовательности с метками времени с удаленной рабочей станции. Для чего необходимо через web-браузер подключиться к внутреннему сайту контроллера ПЛК 100, набрав его IP-адрес в строке адреса. Дополнительно через web-браузер есть возможность выполнить дистанционную перезагрузку любого промышленного компьютера, входящего в состав шкафов. Команда перезагрузки становится доступной после авторизации пользователя.

Технические характеристики ПЛК100 приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Технические характеристики ПЛК100

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Центральный процессор | 32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9 |
| Объем оперативной памяти, Мбайт | 8 |
| Время выполнения цикла ПЛК (типовое), мс | от 1 |
| Количество дискретных входов | 8 |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов, кВ | 1,5 |

Продолжение таблицы 10

| Количество дискретных выходов (электромагнитных реле) | 6 |
| --- | --- |
| Электрическая прочность изоляции дискретных выходов, кВ | 1,5 |
| Напряжение коммутации дискретного выхода при частоте 50 Гц и cosφ > 0,4, В | 220 |
| Интерфейсы | Ethernet 100 Ваsе-Т, RS-232, RS-232 Debug RS-485, USB 2.0-Device |
| Максимальная скорость обмена последовательных интерфейсов RS, бит/с | 115200 |
| Протоколы | Овен; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON; ModBus-TCP; GateWay (протокол CoDeSys) |
| Среда программирования | СоDеSуs 2.3.8.1 (и старше) |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 105×90×65 |
| Тип монтажа | на DIN-рейку |

Технические характеристики панели оператора ИП320 приведены в таблице 11.

Таблица 11

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Номинальное оперативное напряжение питания постоянного тока, В | 24 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт. | 4 |
| Тип дисплея. | Графический монохромный ЖК с подсветкой |
| Разрешение, пиксель. | 192 × 64 |
| Размеры дисплея, мм. | 100 × 35 |
| Количество кнопок. | 20 |
| Интерфейсы COM-порт | 1×RS-232/RS-485 аппаратно-независимыми** |
| Максимальная скорость обмена последовательных интерфейсов, бит/с | 115200 |
| Поддерживаемые протоколы: | Modbus RTU (Master/Slave) |
| Память программ, кбит | 128 |
| Часы реального времени (RTC). | Есть, энергонезависимые* |
| Прикладное ПО. | Конфигуратор ИП320 |
| Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP65 |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина), мм, не более | 172 × 94 × 30 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Тип монтажа | на панель |
| *питание RTC реализовано с помощью элемента CR2032 со средним временем работы 3 года (после этого элемент следует заменить). **при обмене запросы панели дублируются по обоим интерфейсам. |  |

За нормальную работу шкафов в СД принимается:

– рабочее состояние устройств СВ характеризуется замкнутым положением реле, сигнализирующем о наличии синхронизации со спутниками и питания;

– рабочее состояние разветвителей характеризуется замкнутым положением реле, сигнализирующем о наличии питания;

– рабочее состояние источников питания характеризуется замкнутым положением реле, сигнализирующем о наличие напряжения на выходе;

– рабочее состояние Ethernet Switch характеризуется замкнутым положением реле (relay output), сигнализирующее о наличие питания.

Схема подключения ПЛК 100 «ОВЕН» показана на рисунке 12.

Рисунок 12 – Схема подключения ПЛК 100 «ОВЕН»

- 1.7 Конструктив металлоконструкции

Конструктив металлоконструкции выполнен в виде шкафа напольного исполнения.

Габаритные и установочные размеры шкафа представлены на рисунке 13.

Рисунок 13 – Габаритные и установочные размеры напольного шкафа

Конструктив металлоконструкции шкафа выбирается в карте заказа.

Шкаф может быть двухстороннего или одностороннего обслуживания, с одинарным или двойным цоколем, высотой 100 мм или 200 мм соответственно. Передняя дверь изготавливается либо глухой из стали, либо обзорной из стекла. Дверь(и) снабжена(ы) замком, открываемым специальным ключом (по умолчанию ключ с двойной бородкой), входящим в комплект поставки.

В составе металлоконструкции ШИТО предусмотрена стандартная 19˝ стойка для установки технических средств.

Ввод кабелей внешних соединений осуществляется через дно шкафа. Для обеспечения защиты от проникновения пыли предусмотрены кабельные вводы.

- 1.8 Средства измерений, инструмент и принадлежности

Для бесперебойной работы ШИТО в течение всего гарантийного периода необходимо ввести ШИТО в эксплуатацию в соответствии с разделом 2 настоящего РЭ и выполнять ТО в соответствии с разделом 3 настоящего РЭ.

Перечень оборудования и средств измерений, необходимых для проверки ШИТО, приведен в таблице 12.

Таблица 12 - Перечень оборудования и средств измерений

| Наименование | Тип | Основные технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| Гигрометр психрометрический | ВИТ-2 | (15 – 40) ºС; ПГ ± 0,2 ºС (20 – 90) %; ПГ ± (6 – 5) % |
| Измеритель параметров электрических сетей | АКИП-8406 | 1 мОм - 0,999 Ом, ПГ± (0,01·rизм + 2·k), где rизм – измеренное значение электрического сопротивления, разрешение k – единица младшего разряда в указанном диапазоне. Тестовый ток 10 А |
| Мультиметр | АРРА 109N | 1 мкВ – 1000 В, ПГ ± (0,06 % + 10 е.м.р.) =U 1 мкВ – 750 В, ПГ ± (0,7 % + 50 е.м.р.) ~U 1 мкА – 10 А, ПГ ± (0,2 % + 40 е.м.р.) =I 1 мкА – 10 А, ПГ ± (0,8 % + 50 е.м.р.) ~I 10 мОм – 2 ГОм, ПГ ± (0,3 % + 30 е.м.р.) |
| Устройство пробивного напряжения | TOS-5051A | до 5000 В; ПГ ± 3 % |
| Мегаомметр | Е6-24/1 | 10 кОм – 999 МОм; ПГ ± (3 % + 3 е.м.р.) Uуст = 100; 250; 500; 1000 В |
| Примечание – Допускается применение другого оборудования и средств измерений, аналогичных по своим техническим и метрологическим характеристикам, и обеспечивающих заданные режимы испытаний. |  |  |

- 1.9 Маркировка и пломбирование

- 1.9.1 Маркировка выполнена в соответствии с ГОСТ 18620-86 способом, обеспечивающим ее четкость и сохранность в течение всего срока службы.

- 1.9.2 Передняя дверь шкафа имеет паспортную табличку со следующими данными:

– обозначение ШИТО;

– товарный знак предприятия-изготовителя;

– заводской номер;

– основные параметры шкафов по 1.2.1 настоящего РЭ;

- – единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;

– надпись “Сделано в России”;

– дата изготовления.

- 1.9.3 Транспортная маркировка тары - по ГОСТ 14192-96, в том числе на упаковку нанесены изображения манипуляционных знаков: “Хрупкое. Осторожно”, “Беречь от влаги”, “Место строповки”, “Верх”, “Пределы температуры” (интервал температур в соответствии с разделом 5.5 настоящего РЭ).

- 1.9.4 Конструкция ШИТО не предусматривает пломбирование.

- 1.10 Упаковка

- 1.10.1 Упаковка ШИТО производится в соответствии с требованиями технических условий ТУ 3433-020-20572135-2007, условий хранения и транспортирования, указанных в 4 и 5 настоящего РЭ.

- 1.10.2 Комплектация ШИТО согласно перечню комплектующих в паспорте шкафа.

- 1.10.3 Тип упаковки выбирается заказчиком в зависимости от условий транспортирования, хранения на складе готовых изделий и способов выполнения погрузочно-разгрузочных операций.

- 1.10.4 В соответствии с требованиями ГОСТ 23216-78 производится упаковывание запасных частей, технической и сопроводительной документации и маркировка их упаковки. Упаковка компакт-дисков, запасных частей и документация плотно прикреплена к шкафам и исключает ее свободное перемещение и повреждение при транспортировании.

- Использование по назначению

  - Эксплуатационные ограничения

    - Климатические условия монтажа и эксплуатации, а также воздействие механических факторов внешней среды шкафа должны соответствовать эксплуатационным характеристикам 1.2.2 настоящего РЭ.

    - Работа шкафа в условиях, отличных от указанных, оговаривается специальным соглашением между предприятием-изготовителем и заказчиком.

  - Подготовка шкафов к эксплуатации

    - Монтаж должен проводиться квалифицированным персоналом, прошедшим аттестацию на проведение соответствующих работ.

    - Упакованный шкаф установить на горизонтальную поверхность, руководствуясь знаками “Верх”. Извлечь шкаф из упаковки. Произвести внешний осмотр, убедиться в отсутствии механических повреждений, вызванных транспортированием.

    - Сверить номинальные данные паспортной таблички (тип, напряжение питания) с данными в документации.

    - При обнаружении каких-либо несоответствий или неисправностей в оборудовании необходимо поставить в известность предприятие-изготовитель.

    - Шкаф предназначен для установки в чистом помещении, достаточно освещенном для проведения необходимых проверок.

    - Установить и закрепить шкаф.

    - В нижней части шкафа расположена плоская шина заземления, представляющая главную заземляющую шину (ГЗШ), которую необходимо присоединить к заземляющему контуру. Присоединение ГЗШ к внешней системе защитного заземления осуществить проводом типа ПуГВ 1х16 З-Ж ТУ 16-705.501-2010, входящим в состав шкафа. Выполнение данного требования является обязательным.

ВНИМАНИЕ: Крепление шкафа сваркой или болтами к металлоконструкции пола не обеспечивает надежного заземления!

    - Монтаж шкафа выполнить в соответствии с инструкцией по монтажу ЭКРА.650323.012 И.

Для ввода кабеля используются кабельные вводы фирмы DKC (арт. №54520), рассчитанные на диаметр кабеля от 5,5 до 20 мм. Шкафы глубиной 600 мм имеет 46 вводов, шкафы глубиной 800 мм – 82 ввода.

Механическое крепление кабеля выполнить с помощью кабельных зажимов фирмы Rittal (арт.№ DK 7077.000, 7078.000 или 7097.000 в зависимости от диаметра кабеля: (6 – 14), (12 – 18) или (18 – 22) мм соответственно) или хомутов из нержавеющей стали для всего диапазона диаметров кабеля, на которые рассчитаны кабельные вводы.

Заземление экрана кабеля выполнить с помощью комплектующих:

– зажимы фирмы Rittal (арт.№ SZ 2388.100, 2388.150 или 2388.200 в зависимости от диаметра кабеля: (3 – 10), (4 – 15), (10 – 20) мм соответственно);

– зажимы фирмы Weidmuller KLBU CO1 (арт.№ 1753311001), KLBU CO2 (арт.№ 1752131001) или KLBU CO3 (арт.№ 1749151001) в зависимости от диаметра кабеля ((3 – 10), (4 – 15) или (10 – 20) мм соответственно);

– хомуты из нержавеющей стали для всего диапазона диаметров кабеля, на которые рассчитаны кабельные вводы.

Кабель интерфейсный с разъемом DB-25 (идет комплектно с устройством СВ-02А,            СВ-03), провести через прямоугольный вырез (65х22 мм) на дне шкафа, предварительно снять пластину закрывающую вырез.

Вырез для ввода кабеля интерфейсного показан на рисунке 17.

Рисунок 17 – Вырез для ввода кабеля интерфейсного

    - Указания по вводу шкафа в эксплуатацию

До ввода шкафа в эксплуатацию необходимо сделать визуальный осмотр исправности проводов и соединений, выполнить следующие проверки:

– электрической непрерывности цепей защитного заземления;

– электрической прочности изоляции;

– сопротивления изоляции.

    - Измерения при всех испытаниях должны проводиться при температуре окружающего воздуха (25 ± 10) С, относительной влажности воздуха не более 80 %, если не оговорены другие особые условия.

    - При визуальном осмотре исправности проводов и соединений следует обращать внимание на наличие видимых повреждений, трещин и загрязнений, а также на надежность соединения проводов в клеммах и технических средствах. В случае обнаружения неисправностей устранить их.

    - Проверку непрерывности цепи защитного заземления шкафа проводить с помощью измерителя сопротивления заземления. Сделать измерение величины сопротивления заземления между главной клеммой защитного заземления и каждой заземленной частью шкафа (с учетом сопротивления крепления цепи заземления).

Проверку считают пройденной, если цепь защитного заземления электрически непрерывна по ГОСТ 12.2.007.0-75 и электрическое сопротивление между главной клеммой защитного заземления (шины заземления горизонтальной) и каждой металлической частью шкафов не более 0,1 Ом.

    - Проверка электрической прочности изоляции проводят на устройстве пробивного напряжения.

Прикладываемое испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц должно иметь следующее значение:

– 500 В – для цепей с рабочим напряжением 60 В и менее;

– 2000 В – для цепей с рабочим напряжением более 60 В.

Напряжение прикладывается к каждой независимой цепи относительно корпуса и относительно друг друга.

Перед испытанием следует убедиться в отсутствии короткого замыкания между испытуемыми цепями, измерив электрическое сопротивление изоляции мегаомметром.

В момент приложения испытательное напряжение не должно превышать 50 % значений, указанных выше. После этого его следует плавно повышать в течение нескольких секунд до полного значения и выдержать 60 с.

Испытание считается пройденным, если отсутствуют пробои и перекрытия изоляции.

Испытания изоляции следует проводить с соблюдением требований безопасности по ГОСТ 12.3.019-80 и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

    - Электрическое сопротивление изоляции следует измерять мегаомметром, прикладывая испытательное напряжение 500 В к каждой независимой цепи относительно корпуса и относительно друг друга.

Испытание считается пройденным, если электрическое сопротивление изоляции не менее 100 МОм.

- Техническое обслуживание шкафа

  - Общие указания

    - ТО шкафа проводится с целью предупреждения возникновения неисправностей и выявления скрытых дефектов оборудования.

Своевременное проведение ТО в полном объеме является условием сохранения гарантии производителя на оборудование. Выполнение ТО со стороны производителя не входит в состав гарантийных обязательств.

Профилактическое обслуживание включает в себя:

– визуальный осмотр;

– протяжку винтовых и болтовых соединений;

– чистку или замену фильтров системы вентиляции, если она есть;

– чистку наружных поверхностей технических средств;

– проверку технического состояния и замены элементов технических средств в случае необходимости.

Профилактическое обслуживание предупреждает возможность неожиданной потери работоспособности (отказа) шкафа вследствие, например, износа его элементов, загрязнения контактов и т.п.

При выполнении работ по техническому обслуживанию требуется соблюдать меры безопасности, изложенные в 3.2.

    - ТО должно проводиться квалифицированным персоналом, прошедшим обучение и имеющим разрешение на проведение данных работ.

Для организации, проводящей ТО рекомендуется ведение «Журнала технического обслуживания».

Обнаруженные при ТО отклонения от нормального состояния системы и оборудования, не требующие немедленного устранения, должны быть занесены в «Журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования». Дефекты узлов и деталей, которые при дальнейшей эксплуатации шкафа могут нарушить его работоспособность или безопасность условий труда, должны немедленно устраняться (в соответствии с гарантийными обязательствами или по отдельному договору на техническое обслуживание).

  - Меры безопасности

    - ШИТО должны устанавливаться в местах безопасных для пребывания персонала.

    - ПТК построен таким образом, что ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводят к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей.

    - По требованиям защиты человека от поражения электрическим током шкаф соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

    - ШИТО имеют защиту питающей цепи от короткого замыкания. Все элементы технических средств ШИТО, находящиеся под напряжением защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала.

    - Главная шина заземления обязательно должна быть подключена к контуру заземления здания и иметь сопротивление подключения не более 0,1 Ом по ГОСТ 25861-83.

    - Условия работы оперативного и обслуживающего персонала при эксплуатации ШИТО должны соответствовать требованиям санитарных норм и требованиям безопасности персонала.

  - Порядок технического обслуживания шкафов

Порядок технического обслуживания шкафов представлен в таблице 13, и включает в себя ежемесячное (ТО1) и годовое техническое обслуживание (ТО2).

Ежемесячное профилактическое обслуживание не нарушает управления технологическим процессом подстанции.

Таблица 13 - Порядок технического обслуживания шкафов

| Пункт РЭ | Наименование объекта ТО и работы | Виды ТО |
| --- | --- | --- |
| 2.2.10 | Проверка температуры окружающей среды шкафа | ТО1, ТО2 |
| 2.2.11 | Визуальный контроль | ТО1, ТО2 |
| 2.2.12 | Проверка непрерывности цепи защитного заземления | ТО2 |
| 2.2.13 | Проверка электрической прочности изоляции | ТО2 |
| 2.2.14 | Проверка электрического сопротивления изоляции | ТО2 |
| 3.4.1 | Проверка дублированной системы питания | ТО2 |
| 3.4.2 | Проверка системы вентиляции (при наличии) | ТО1, ТО2 |
| 3.4.3 | Проверка работоспособности серверов времени | ТО1, ТО2 |
| 3.4.4 | Проверка каналов связи (RS232/422/485, Ethernet 10/100/1000 Base TX и FX, при наличии) | ТО2 |
| 3.4.5 | Проверка системы диагностики (при наличии) | ТО2 |

Техническое обслуживание, требующее отключения электропитания, производится не чаще одного раза в год.

  - Методика испытаний работоспособности шкафа

    - Проверка дублированной системы питания

Дублированная система питания (далее – ДСП) должна выдавать вторичное напряжение питания 24 В при подаче первичного питания, хотя бы на один из её входов.

Напряжение на выходе ДСП должно входить в диапазон рабочих напряжений всех технических средств, входящих в состав ШИТО.

К одному входу ДСП подключается источник переменного тока с напряжением от 187 до 242 В; другой вход подключается к источнику постоянного тока напряжением от 176 до 242 В.

ВАЖНО: Не перепутать входы, рассчитанные на переменный и постоянный токи между собой, а также полярность источника питания постоянного тока!

При испытаниях ДСП следует проверять наличие вторичного напряжения питания, попеременно отключая питающее напряжение от одного из источников от трех до пяти циклов. При этом вторичное напряжение не должно пропадать. Наличие вторичного напряжения проверяют по работе технических средств. Они не должны выключаться, зависать или перезагружаться.

Если одно или более техническое средство не включилось или работает с перебоями, следует проверить наличие вторичного напряжения с помощью вольтметра, а затем, определить и устранить неисправность.

Коммутацию первичного напряжения питания допускается осуществлять автоматическими выключателями, входящими в состав ДСП.

    - Проверка системы вентиляции

Система вентиляции должна эффективно охлаждать технические средства ШИТО. Для этого необходимо периодически очищать фильтры от пыли или менять их. Чистку производить двумя способами: продувкой или промывкой.

После чистки фильтров необходимо:

– убедиться, что все решетки имеют фильтр и установлены так, чтобы не было зазоров между уплотнителем и полотном двери;

– убедиться, что вентилятор(ы), установленный(ые) в верхней части двери, работал(и) на вдув воздуха;

– установить температуру на терморегуляторе ниже температуры окружающей среды и проследить, чтобы двигатель вентилятора включился;

– установить температуру на терморегуляторе выше температуры окружающей среды и проследить, чтобы двигатель вентилятора отключился;

– установить рабочую температуру на терморегуляторе - плюс 35 °С.

    - Проверка работоспособности серверов времени (СВ)

      - Проверка корректности загрузки и времени готовности

Во время загрузки не должно быть зависаний, перезагрузок и сообщений об ошибках. Время загрузки не должно превышать 1 мин.

Временем загрузки считается время, которое требуется для перехода СВ из выключенного состояния в состояние полной готовности к работе

Испытание считается пройденным, если время загрузки не более 1 мин и при этом в процессе загрузки нет зависаний, перезагрузок и сообщений об ошибках.

      - Работоспособность СВ определяется постоянным свечением светодиода «Синхронизация» и отсутствием свечения светодиода «Авария».

При помощи программного обеспечения «Конфигуратор СВ» проверяется корректность выставленных параметров настройки, а также отсутствие надписей об ошибках в работе.

    - Проверка каналов связи

      - Проверка каналов связи с интерфейсами Ethernet 10/100/1000 Base TX и FX

Каналы связи должны обеспечивать связь между техническими средствами.

Для проверки работоспособности канала связи Ethernet достаточно настроить и установить связь между всеми техническими средствами и ПК. Техническое средство считается подключенным, если устройство появляется в списке «сетевого окружения» или выполняются операции при помощи команды «Ping».

      - Проверка каналов связи последовательных интерфейсов RS232, RS422, RS485.

Каналы связи должны обеспечивать связь между техническими средствами.

Для проверки последовательных каналов достаточно, либо настроить и установить связь с подключенными через них устройствами, либо, если подключенных устройств нет, проверять последовательные каналы с одинаковым интерфейсом, попарно подключив их друг к другу и настроив один порт на передачу, а другой на прием. С помощью дополнительной программы, например, Telnet (входит в состав ОС Windows) проверить передачу и получение данных. Если данные передаются без искажений, то проверку можно считать пройденной.

    - Проверка системы диагностики

Система диагностики состоит из логического контроллера, ЖК-панели и лампы сигнализации. Система отслеживает открытие дверей шкафа, отсутствие напряжения на вводных блоках питания, нарушения работы сетевых коммутаторов и СВ.

При испытании системы диагностики проверяется её срабатывание на следующие события:

1) нарушение работы СВ – путем поочередного отключения их от питания;

2) открытие дверей – путем поочередного открытия передней и задней двери шкафа;

3) отсутствие напряжения на вводных блоках питания – путем поочередного отключения вводных автоматов;

4) нарушение работы сетевых коммутаторов – путем поочередного отключения их питающего напряжения;

5) работоспособность FOS – поочередным отключением их от питания.

Любое из перечисленных событий должно сопровождаться включением лампы, сигнализирующей нарушение работоспособности шкафа, а также появлением наименования нарушений на ЖК-панели. При этом при проверке срабатывания на события по пунктам 1, 3 – 5 необходимо закрывать двери для исключения из списка нарушений сигнализации открытия дверей.

- Хранение

4.1 Требования по условиям хранения распространяются на склады изготовителя и потребителя продукции.

4.2 Допустимый срок хранения в упаковке поставщика – 1 год.

4.3 Условия хранения ШИТО – 1(Л) по ГОСТ 15150-69, т.е. в отапливаемых и вентилируемых складах и хранилищах с кондиционированием воздуха в любых макроклиматических районах.

Условиям хранения ШИТО в упаковке соответствуют следующие климатические условия:

– температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 ºС;

– относительная влажность окружающего воздуха от 40 до 80 % при температуре плюс 25 ºС;

– атмосферное давление от 73,3 до 107 кПа (от 550 до 800 мм рт. ст.);

– высота над уровнем моря не более 2000 м.

- Транспортирование

5.1 Транспортирование ШИТО может производиться железнодорожным транспортом в крытых вагонах, в закрытых автомашинах, воздушным транспортом в отапливаемых герметизированных отсеках и водным транспортом в трюме, с общим числом перегрузок не более двух. Допускается транспортирование ШИТО в универсальных контейнерах по ГОСТ 18477-79.

5.2 Транспорт должен предохранять ШИТО от воздействия солнечного излучения, резких скачков температур, атмосферных осадков и пыли с соблюдением мер предосторожности против механических воздействий.

5.3 Срок транспортирования и промежуточного хранения ШИТО не должен превышать 1 месяца.

5.4 Погрузка, крепление, перевозка и разгрузка ШИТО должны осуществляться с учетом нанесенных манипуляционных знаков на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки, действующими на транспорте данного вида.

5.5 ШИТО должны нормально функционировать после транспортирования при температуре окружающего воздуха от минус 20 до плюс 50 ºС и относительной влажности до 98 % при температуре 35 ºС по ГОСТ Р 52931-2008.

5.6 ШИТО в упакованном виде должны выдерживать без повреждений транспортную тряску с ускорением 100 м/с² (10 g) при длительности ударного импульса от 5 до 20 мс по ГОСТ 23216-78.

5.7 Условия транспортирования ШИТО – «Л» по ГОСТ 23216-78.

- Перечень принятых сокращений

ГЗШ – главная заземляющая шина;

ГЛОНАСС – российская глобальная навигационная спутниковая система;

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система;

ДСП – дублированная система питания;

исп. – исполнение;

КЗ – карта заказа;

ООО НПП «ЭКРА» – общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «ЭКРА»;

ОС – операционная система;

ПК – промышленный компьютер;

ПО – программное обеспечение;

ПТК – программно-технический комплекс;

РЭ – руководство по эксплуатации;

СВ – сервер времени;

СД – система диагностики;

СОЕВ – система обеспечения единого времени;

СП – система питания;

ТЗ – техническому заданию;

ТО – техническое обслуживание;

ХХХ – заводской номер изделия;

ШИТО – шкаф информационно - технологического оборудования;

ШКО – шкаф кроссовый оптический;

GPS (Global Positioning System) – система передачи сигналов точного времени и координат;

ICMP (Internet Control Message Protocol – протокол межсетевых управляющих сообщений) — сетевой протокол, входящий в стек протоколов TCP/IP;

NMEA (National Marine Electronics Association) – стандарт определяющий текстовый протокол связи морского (как правило, навигационного) оборудования (или оборудования, используемого в поездах) между собой;

UTC – всемирное универсальное время.